VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO — ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NOVO MUNDO

## 1. Sobre a origem dos volumes deste plano

Os volumes por etapa e por elemento foram obtidos por leitura direta das cotas de espessura, comprimento e altura nas pranchas de forma (01/06) e cortes (02/06) do projeto estrutural, e calibrados para que a soma bata com o volume total oficial do carimbo (Vce = 84,94 m³).

Este plano é uma ferramenta de programação logística (quantos caminhões, em que ordem, respeitando cura e desforma). Para fins de medição, pagamento ou fechamento contratual com a concreteira, confirme os quantitativos com o memorial de cálculo/planilha oficial do Ramsés Maciel Netto.

## Volumes por etapa

| Etapa | Elementos | Volume | Caminhões (5–14 m³) | Dias previstos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lajes de fundo LF1 a LF4 + Par 8, 9, 10 (chicana baixa) | 23,5 m³ | 2 (14 + 9,5) | Dia 1 – 2 |
| 2 | Chicana + Par 1, 2, 7, 11 (paredes câmara de grades) | 25,5 m³ | 2 (14 + 11,5) | Dia 3 – 4 |
| 3 | Par 4, 5, 6 (parede de 4,74 m no poço úmido) + Laje de tampa LT1 | 31,5 m³ | 3 (14 + 14 + 3,5) | Dia 5 – 7 |
| 4 | Par 3, 12, 13, 14 + Base do guindaste B1 + Bancada + Escadas E1/E2 | 4,5 m³ | 1 (combinar com outra frente) | Dia 8 |

## Detalhamento das paredes (espessura × comprimento × altura)

| Elemento | Espessura | Comprimento | Altura | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Par 1a / Par 2a | 25 cm | 285 cm | 2,60 m | 1,85 m³ (cada) |
| Par 1b / Par 2b | 25 cm | 515 cm | 4,90 m | 6,31 m³ (cada) |
| Par 1c / Par 2c | 18 cm | 198 cm | 1,85 m | 0,66 m³ (cada) |
| Par 3 (escada) | 25 cm | 285 cm | 2,75 m | 1,96 m³ |
| Par 4 | 25 cm | 515 cm | 2,14 m | 2,76 m³ |
| Par 5 | 25 cm | 515 cm | 4,74 m | 6,10 m³ |
| Par 6 | 18 cm | 198 cm | 1,88 m | 0,67 m³ |
| Par 7 / Par 11 | 25 cm | 155 cm | 2,10 m | 0,81 m³ (cada) |
| Par 8 / Par 9 / Par 10 | 15 cm | 155 cm | 0,80 m | 0,19 m³ (cada) |
| Par 12 | 25 cm | 155 cm | ~1,50 m | 0,58 m³ |
| Par 13 / Par 14 | 15 cm | 75 cm | ~1,00 m | 0,11 m³ (cada) |

# 2. Sequência executiva por etapa

## Etapa 1 — Lajes de fundo (dias 1–2)

- Lastro de concreto magro (e=5cm) sob todas as lajes de fundo — concreto simples, não estrutural, pedir junto com outra frente se não atingir 5 m³ isoladamente.

- Concretar LF1, LF2, LF4 (h=25cm) no mesmo dia, em até 2 caminhões (14 + 9,5 m³).

- Prever arranque (ferro de espera) para as paredes na junta com a laje, conforme item 10.7.1.5 da NBR 14931:2023 — junta vertical tipo pente, sem nata vitrificada.

- Concretar Par 8, 9, 10 (chicanas baixas, h=0,80m) após liberação do escoramento da laje.

- Aguardar cura mínima de 7 dias nas superfícies expostas e 14 dias para desforma total antes de iniciar a Etapa 2.

## Etapa 2 — Paredes da câmara de grades (dias 3–4)

- Concretar Par 7 e Par 11 (paredes de extremidade da câmara de grades, 25cm).

- Concretar Par 1 e Par 2 nos trechos a/b/c — atenção: espessura varia ao longo do comprimento (25cm → 25cm → 18cm), planejar forma em 3 seções por parede.

- Concretar a chicana (elemento de desvio de fluxo dentro do canal de grades).

- Impermeabilização asfáltica (Igol S ou similar) nas faces em contato com o solo, após desforma.

## Etapa 3 — Paredes altas do poço úmido + laje de tampa (dias 5–7)

- ATENÇÃO: Par 5 tem 4,74m de altura — validar com o calculista se o lançamento é em uma única etapa ou em duas camadas (verificar pressão de forma para concreto C-40 slump 60mm nessa altura).

- Concretar Par 4, Par 5 e Par 6 — sequência sugerida: Par 4 e Par 5 (paredes mais altas) primeiro, Par 6 (18cm, menor) em seguida.

- Aguardar cura mínima de 7 dias nas paredes antes de apoiar e concretar a laje de tampa LT1 (h=16cm).

- Concretar LT1 cobrindo toda a área — deixar previstos os furos/aberturas para acesso e tubulações (Ø150mm) indicados no projeto.

## Etapa 4 — Acessórios e finalização (dia 8 e pós-reaterro)

- Concretar Par 12, Par 13, Par 14, base do guindaste B1 (80x80x60cm) e bancada — volume pequeno (4,5 m³), combinar com sobra de concreto de outra frente da obra (Novo Mundo, Moreiras ou Santa Cruz) para não desperdiçar giro de caminhão.

- NÃO concretar as escadas E1/E2 (ligadas à Par 3) nesta etapa — conforme nota do projeto e confirmado no Corte A-A, a escada é executada em 2ª fase, somente após o reaterro.

- Após o reaterro da obra: concretar o trecho final da escada (identificado como "concretar 2ª fase" no corte A-A).

# 3. Checklist antes de cada concretagem

- Ensaio de slump na chegada do caminhão (60mm ±10mm) — rejeitar fora da faixa.

- Conferência de armadura e cobrimento nominal (Cn ≥ 5,0cm, CAA IV) antes de fechar a forma.

- Forma travada e estanque — juntas de concretagem verticais, tipo "pente", com agregado graúdo exposto (sem nata vitrificada).

- Aditivo cristalizante Sika WT-200P (ou similar) dosado em todo o concreto estrutural.

- Agregado graúdo máx. 25mm nas regiões densamente armadas.

- Cura das superfícies expostas por no mínimo 7 dias corridos.

- Desforma total apenas após 14 dias, conforme NBR 14931/2023 (itens 11 e 12).

- Furos para tubulação em paredes já concretadas: executar com equipamento de baixo impacto, recompor com graute não retrátil e fita hidroexpansiva.

# 4. Resumo para pedido às concreteiras

| Dia | Volume a pedir | Nº de caminhões |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14,0 m³ + 9,5 m³ | 2 |
| 2 | conforme sobra da Etapa 1 | — |
| 3 | 14,0 m³ + 11,5 m³ | 2 |
| 4 | conforme sobra da Etapa 2 | — |
| 5 | 14,0 m³ | 1 |
| 6 | 14,0 m³ | 1 |
| 7 | 3,5 m³ (combinar com outra frente) | 1 |
| 8 | 4,5 m³ (combinar com outra frente) | 1 |

Documento de planejamento interno VMC/UDE — validar volumes finais com o memorial de cálculo antes do fechamento do pedido de concreto.